f

深圳经济特区技术规范

SZJG ××—××××

建筑物防雷工程设计技术评价规范

Technical Specifications for design Evaluation of

structures against lightning

（征求意见稿）

××××-××-××实施

××××-××-××发布

深圳市市场监督管理局 发布

ICS 13.260

K 09

SZJG

目  次

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4技术要求

5管理要求

附录A（规范性附录）防雷装置技术指标

附录B（规范性附录）建筑物防雷类别的划分

附录C（规范性附录）防雷区的划分

附录E（资料性附录）接地电阻值要求

附录F（资料性附录）等电位连接材料选择

附录G（资料性附录）防雷装置设计技术评价报告

前  言

本标准共分5章，对建筑物防雷工程设计技术评价提出了技术要求和管理要求。

本标准由深圳市气象局提出。

本标准由深圳市市场监督管理局归口。

本标准主要起草单位：深圳市气象服务中心（深圳市气象公共安全技术支持中心）、

本标准主要起草人：

建筑物防雷工程设计技术评价规范

# 1 范围

本标准规定了建筑物防雷工程设计技术评价的技术要求和管理要求。

本标准适用于新建、改建、扩建建筑物（含构筑物，下同）防雷工程设计的技术评价，其他建设工程项目可参照使用。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修订单（不包括勘误的内容）或修正版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本标准。

GB50057—2010  建筑物防雷设计规范

JGJ/T16—2008  民用建筑电气设计规范

GB50343—2012  建筑物电子信息系统防雷技术规范

CECS148：2003  户外广告设施钢结构技术规程

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

直击雷  direct lightning flash

闪电直接击在建（构）筑物、其他物体、大地或防雷装置上，产生电效应、热效应和机械力者。

3.2

闪电感应  lightning induction

闪电放电时，在附近导体上产生的静电感应和电磁感应，它可能使金属部件之间产生火花。

3.3

闪电电涌侵入  lightning  surge on incoming services

由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的作用，闪电电涌可能沿着这些管线侵入屋内，危及人身安全或损坏设备。

3.4

防雷装置  lightning protection system，LPS

接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。

3.5

接闪器  air-termination system

直接截受雷击的接闪杆、接闪带（线）、接闪网，以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。

3.6

引下线  down-conductor system

连接接闪器与接地装置的金属导体。

3.7

接地装置  earth-termination system

接地体和接地线的总和。

3.8

共用接地系统  common earthing system

将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线（PE）、设备保护地，屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等连接在一起的接地装置。

3.9

等电位连接  equipotential bonding

为减小雷电流产生的电位差，而将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器实现的电气连接。

3.10

电子系统  electronic system

由敏感电子组合部件构成的系统。

3.11

电涌保护器  surge protective device，SPD

用于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件。它至少含有一非线性元件。

3.12

防雷区  lightning protection zone，LPZ

需要规定和控制雷击电磁脉冲环境的区域，具体定义可参见附录C。

3.13

雷击电磁脉冲  lightning electromagnetic impulse，LEMP

是一种干扰源。指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰，如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。

# 4技术要求

4.1设计依据

4.1.1判断防雷设计引用规范是否适用项目情况，是否现行有效。

4.1.2 判断设计标准掌握是否恰当，是否有提高和降低标准的情况。

4.1.3 判断防雷设计执行国家、地方法律法规及本地气象主管部门相关技术规定的符合性。

4.2设计深度

4.2.1 审查初步设计说明书是否包括以下内容，并符合相关规定：

（一）地理、地质、土壤、气象和环境等条件。

（二）防雷类别（参见附录B）、直击雷防护措施、防侧击措施、雷击电磁脉冲防护措施、等电位连接措施、接地组成和接地电阻要求；电涌保护器保护级数设置以及高、低压进出线路的敷设方式和防雷保护措施。

4.2.2审查重要建筑物是否有接地平面图、接闪器布置平面图。

4.2.3审查重要建筑物是否采取相关特殊防雷措施。

4.2.4审查施工图设计说明是否包括以下内容并符合相关规定：

（一）防雷类别、接闪器形式和材型规格、敷设方式、接地装置型式和材型规格以及接地电阻值要求。

（二）等电位连接环设置和防侧击措施。

（三）除防雷接地外的其他电气电子系统的接地要求。

（四）SPD安装数量与级数。

4.2.5审查施工图是否包括以下内容并符合相关规定：

（一）接闪器布置平面图，应有主要轴线号、尺寸、标高，并标注接闪杆、接闪带、引下线及其测试点位置。

（二）接地平面图，应绘制引下线、接地线、接地极、测试点和断接卡等的平面位置，并标明所用材料型号、规格和相对尺寸等，图纸应标注比例。

（三）幕墙、太阳能集热系统、天面钢结构等的防雷设计系统图。

（四）等电位连接图。

（五）SPD配置图（与配电系统图配置）。

（六）其它须采取防雷措施的建设工程，应根据其工程性质、结构形式和工程要求绘制防雷工程施工图。

4.3　设计内容

4.3.1审查接闪器的设置是否符合以下要求：

（一）接闪带应沿建筑物易受雷击的屋角、屋脊、屋檐、檐角及其它易遭受雷击部位设置接闪器。

（二）天面的水塔、太阳能集热系统等，应处于直击雷保护范围内，可利用作为接闪器的，需与天面防雷装置连接。

（三）屋面天线及燃气管道等金属物，应处在接闪器保护范围内。

（四）高层建筑物和人员密集场所天面外沿不应使用暗敷接闪带。

（五）接闪器可单独采用接闪杆、接闪带、接闪网、接闪线或混合接闪器形式，其保护范围应根据滚球法或国家及行业防雷标准规定的计算方法确定。当采用接闪杆时，按接闪杆的保护范围、总高度、基本风压和修正后的地基承载力特征值等情况，选用对应型式的接闪杆。

（六）利用天面金属围栏、金属构架等作为接闪器时，其材型规格应符合防直击雷的要求。

（七）高度超过30m的建筑物，接闪带应沿女儿墙外墙外表面或屋檐边垂直面敷设。

（八）除第一类防雷建筑物外，宜利用金属屋面作为接闪器（参见附录A）。

（九）炸药库和雷管库等第一类防雷建筑物，应采用独立接闪杆或架空接闪线（网）保护。

（十）接闪器材型规格应符合国家相关规范要求（参见附录A）。

4.3.2 审查防侧击措施是否符合以下要求：

（一）第一类防雷建筑物高于30m时，应从30m起每隔不大于6m设置水平接闪带，30m以上的外墙金属栏杆、金属门窗、塑钢门窗、幕墙支架等与防雷装置作可靠连接。

（二）第二、三类防雷建筑物上部占高度20%并超过60m的部位，各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体，应按屋顶的保护措施考虑。

（三）窗、栏杆、玻璃幕墙等位置是否有预留接地端子。

4.3.3 审查引下线的设置是否符合以下要求：

（一）引下线应沿建筑物周边均匀或对称设置，引下线材型规格应符合国家相关规范要求（参见附录A）。

（二）引下线与电子系统之间的距离应满足安全距离要求。

（三）引下线上距地面不低于0.3m处设置用防雷测试点，防雷测试盒应采用非金属材料。建筑物底层和各层宜设置预留电气接地。

（四）箍筋与钢筋，钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法，螺丝、对焊或搭焊连接，构件之间必须连接成电气通路。单根钢筋、圆钢或外引预留连接板及其连接线，应焊接或采用螺栓紧固卡夹器连接。

（五）明敷引下线距建筑物出入口或人行通道不应小于3m，地上1.7m至地下0.3m段应采用改性塑料管或橡胶管保护，并在离地面高0.3m至1.8m处设置断接卡。

（六）建筑物的以下部件宜作为自然引下线：建筑物内的金属构件（金属构件的各部件间的电气连接应可靠、截面尺寸应满足标准引下线的尺寸要求）；建筑物的金属框架；建筑物的连接钢筋；建筑物外部金属立面结构及附属结构。

（七）当利用建筑物结构柱筋作为防雷引下线时，应满足下列条件：

（1）柱筋直径为16mm及以上时，至少应采用二根钢筋作为一组引下线；

（2）柱筋直径为10mm及以上时，至少应采用四根钢筋作为一组引下线。

（八）当利用通长金属梯、钢柱等作为引下线时，各部件之间均应连成电气通路。

4.3.4审查接地装置的布置是否符合以下要求：

（一）接地装置材型规格应符合国家相关规范要求（参见附录A）。

（二）接地装置应优先利用建筑物的自然接地体，当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。

（三）防雷接地与交流工作接地、直流工作接地和安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻值必须按要求的最小值确定（参见附录E）。

（四）当需要设置人工接地体时，宜在建筑物四周埋设成环形接地体。

（五）接地体应尽量使土壤腐蚀、干涸等的影响减至最小程度。当接地体埋设在可能有化学腐蚀性的土壤中时，应加大接地体的截面或者采用防腐措施。

4.3.5 审查等电位连接是否符合以下要求：

（一）等电位连接的材型规格应符合相关规范要求（参见附录F）。

（二）在直击雷非防护区（LPZ0A）或直击雷防护区（LPZ0B）与第一防护区（LPZ1）（见附录C）交界处应设置总等电位接地端子板，每层楼宜设置楼层等电位接地端子板，卫生间、电子系统和设备机房等应设置局部等电位接地端子板。

（三）各接地端子板应设置在便于安装和审查的位置，不得设置在潮湿或有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方。

（四）竖直敷设金属管道的顶端和底端应与防雷装置连接。

（五）建筑物天面冷却塔、广告牌和室外灯饰系统等大型金属构件须与屋顶防雷装置连接，其连接点不应少于两处，航空障碍灯须与屋顶防雷装置连接。

（六）室外沿外墙铺设的燃气金属管道应每隔12m与建筑物的等电位连接环相连接，燃气仪表箱应做好等电位连接。

（七）等电位接地干线应在电气竖井内明敷，并与楼层主钢筋作等电位连接。

（八）金属管道、电缆金属外皮在进入建筑物处应与建筑物预留等电位端子板作好电气连接。

4.3.6审查防闪电电涌侵入的措施是否符合以下要求：

（一）含有电子系统的建筑物，当电源采用TN系统时，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。

（二）进出建筑物的信号线缆，宜选用有金属屏蔽层的电缆，并埋地敷设。在进入建筑物处，线缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。在重要电子设备前端宜加装适配的信号电涌保护器。

（三）电源线路应采用金属铠装电缆或护套电缆并穿钢管（槽）埋地引入建筑物，其埋地长度应大于15m，并将电缆金属外皮和钢管（槽）等作好接地处理，入户端应安装适配的电涌保护器。

（四）易燃易爆物品仓库的电气线路宜全线采用铠装电缆并穿钢管（槽）敷设，进出端电缆金属外皮、钢管（槽）应作接地。

（五）电源引入的总配电箱处应装Ⅰ级试验电涌保护器，电涌保护器每一保护模式的冲击电流应≥12.5kA，电压保护水平值应≤2.5kV。当电涌保护器的接线形式采用3+1接线方式时，接在N线与PE线间的电涌保护器冲击电流应≥40kA。

（六）电子系统及敏感设备配电箱处（如消防控制室、闭路监控室、网络中心、消防水泵房、电信电话机房、电梯机房）以及节日彩灯、航空障碍灯配电箱以及其它用电设备和线路，应安装Ⅱ级试验电涌保护器，电涌保护器每一保护模式的标称放电电流应≥5kA，电压保护水平应≤1.2kV。

（七）LPZ2区或更高防雷界面处，如重要的终端设备或精密敏感设备处，当需要安装电涌保护器时，宜选用Ⅲ级试验的电涌保护器，电涌保护器标称放电电流应≥3kA。

（八）当在线路上多处安装SPD时，电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10 m，限压型SPD之间的线路长度不宜小于5 m，否则应加装退耦装置。当SPD具有能量自动配合功能时，SPD之间的线路长度不受限制。

（九）易燃易爆场所需要安装电涌保护器时，处于防爆区内的配电箱应装设防爆型电涌保护器。

4.3.7需要防雷击电磁脉冲的场所，审查防雷击电磁脉冲措施是否符合以下要求：

（一）当建筑物或房间的大空间屏蔽是由诸如金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土等自然构件组成时，这些构件构成一个格栅形大空间屏蔽，穿入这类屏蔽空间的金属物应就近与其做等电位连接。

（二）电子系统应优先选择在雷击电磁脉冲干扰较弱的位置，并远离电梯间、通风机房和空压机房等。

4.3.8审查其它特殊建（构）筑物防雷措施是否符合以下要求：

（一）轨道交通

a）轨道交通系统防直击雷和防闪电电涌侵入措施应满足本标准要求。

b）通信系统和信号系统应采用共用接地装置和专用的接地干线。应设安全保护接地、屏蔽接地和防雷接地，设备机架（柜）、控制台、交流电力牵引区段继电器箱外壳及信号机等应与安全保护接地连接；交流电力牵引区段的电缆护套应设屏蔽接地。

c）通信和信号等电子系统应安装适配的电源电涌保护器。

d）架空接触网在隧道两端、为地面接触网供电的电源隔离开关处、空旷的地面区段与高架桥区段应设置电源电涌保护器。在地面区段、高架桥区段、架空接触网每隔200m设置电源电涌保护器，在满足条件时，接触网架空地线可兼作接闪线。车载通信设备的接地线应经车辆的接地装置接地。

e）金属电缆支架应有可靠的电气连接并采用单点接地方式。

f）110kV变电站应敷设人工接地网，35kV及以下的变电站应利用建筑物的自然接地装置，当接地电阻达不到要求时应增设人工接地装置。

g）直流牵引供电为不接地系统时，牵引变电所中的直流设备应绝缘安装。

h）与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线，应沿绝缘垫板敷设，不得与金属管道、建筑物和设备的构件相连接。

i）直流电力回路专用中性线和直流两线制正极的接地线不得与自然接地体有金属连接，当无绝缘隔离装置时，相互间的距离不应小于1m。

j）三线制直流回路的中性线宜直接接地。

k）当杂散电流腐蚀防护与接地有矛盾时应以接地安全为主。

（二）建筑幕墙

a）建筑幕墙应有防雷专项设计。

b）建筑幕墙的金属框架应与建筑物主体结构的防雷装置可靠连接，不单独设置防雷接地，连接部位应清除非导电保护层。

c）兼有防直击雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的金属板，幕墙压顶板与屋顶的防雷装置连接；也可直接利用建筑幕墙与女儿墙之间的封顶金属板作接闪器，金属板厚度不小于0.5mm，板与板之间的搭接长度不小于100mm，金属板无绝缘覆盖层，金属板与女儿墙内的引下线连接成电气通路。

d）幕墙的金属立柱，在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通，铜质导线截面面积不宜小于25mm2，铝质导线截面面积不宜小于30mm2。

e）对应导电通路立柱的预埋件或固定件应采用圆钢或扁钢与水平等电位连接环焊接连通并做好防腐处理。扁钢厚度不小于2.5mm，圆钢直径不小于8mm。

f）幕墙应自上至下与防雷装置相连接，连接处应去除材料表面保护膜。

g）对于第一类防雷的建筑物，幕墙网格应不大于5×5m（或6×4m）；第二类防雷的建筑物，幕墙网格不大于10×10m（或12×8m）；第三类防雷的建筑物，幕墙网格不大于20×20m（或24×16m）。

h）建筑物应每隔6m或二层设置闭合的等电位连接环，等电位连接环可采用直径不小于8mm热镀锌圆钢或厚度不小于2.5mm扁钢，并与防雷装置作可靠连接。

i）建筑幕墙利用幕墙竖向主龙骨作为引下线，竖向主龙骨在伸缩缝连接处可采用不小于25mm2铜线或不小于40×4mm铝合金片制成的可伸缩连接片上下相连接。

（三）城市桥梁

a）城市桥梁防直击雷和防闪电电涌侵入措施应满足本标准要求。

b）应利用吊索、斜吊（拉）索及主桥墩顶的金属物作接闪器，主桥墩顶接闪杆宜采用不锈钢材料。

c）应利用桥墩内的钢筋作引下线，每根引下线利用钢筋数量不少于四根，并每隔不大于5m将桥墩箍筋与桥墩主钢筋作等电位处理。

d）应利用桥墩承台的板筋作为水平接地装置，每个桥墩的接地电阻值应不大于1Ω。

e）大桥等电位连接带应全桥贯通，并与主桥墩和引桥墩接地引下线保持电气连通，大桥两边防撞墙、金属栏杆、桥面隔离带、金属管线、供水管和金属爬梯等与等电位连接带相连接。

f）公、铁两用大桥应预留接地端子供铁路接触网接地使用。

g）大桥桥梁连接处，应采用多股铜线作软过渡处理，多股软铜线截面积宜为不小于120 m2。

h）大桥供电系统电涌保护器的设置应满足本标准要求。

i）大桥附属设施（收费站)防闪电电涌侵入措施应满足本标准要求。

（四）水塔防雷应采用以下措施：用水塔顶部周围铁栅栏作接闪器或装设环型接闪带保护水塔边缘；水塔高度不超过40m，可只设一根引下线（可利用铁爬梯），高度超过40m时，应另加设一根引下线或支柱内上下连通的主筋作为引下线。

（五）户外金属广告牌、霓虹灯及其他灯饰系统应采取相应的防直击雷和闪电电涌侵入措施。

（六）燃气供气管道进入建筑物处应设置绝缘装置，对燃气设备应做好等电位连接。

（七）爆炸危险物品的生产车间、储存仓库等爆炸危险场所（见附录D）的金属线、金属门窗和其它金属装置以及突出在外的金属物体均应做防闪电感应接地。

# 5.管理要求

5.1评价对象

5.1.1《建筑物防雷设计规范》规定的第一、二、三类防雷建（构）筑物。

5.1.2油库、气库、加油加气站、液化天然气、油（气）管道站场和阀室等爆炸危险环境设施。5.1.3邮电通信、交通运输、广播电视、医疗卫生、金融证券，文化教育、文物保护单位、体育、旅游、游乐场所以及信息系统等社会公共服务设施。

5.1.4按照有关规定应当安装防雷装置的其他场所和设施。

5.2评价资料

5.2.1国家和地方的防雷法律、法规、规范性文件和防雷技术标准。

5.2.2防雷主管部门的有关文件规定和审查意见。

5.2.3建设单位提供的其他相关资料。

5.2.4建设单位应根据建设项目设计的不同阶段提供以下资料：

（一）设计说明书（包含建筑的性质、用途、总投资和建筑面积等情况）。

（二）地形图和总平面图（包含建筑物所在地区的地形、地物状况，建筑物的长、宽、高度及功能位置分布，相邻建筑物的高度）。

（三）综合管网图（包含管网的性质、分布、各种管道、管网与建筑物等情况）。

电气图（包含强、弱电设计及电气设备布置安装情况）。

（四）防雷设计图（包含接闪器布置平面图、接地平面图、等电位连接环设计图、幕墙和钢结构防雷设计图、等电位连接图、SPD设计图和其它相关图纸）。

5.3 评价原则

5.3.1应由国家及地方认可的防雷技术评价机构完成。

5.3.2应综合分析项目建设资料和项目所在地的雷暴活动规律。

5.3.3应对建筑物防雷设计依据、设计深度以及设计内容进行评价。

5.3.4对防雷工程施工图设计是否满足防雷标准条款做出评价，提出整改或优化建议。

5.3.5应出具技术评价报告，报告内容应包括项目的基本情况、评价依据和评价意见，对防雷设计存在的缺陷和错误，提出更改建议。

# 附录A

# （规范性附录）

# 防雷装置技术指标

表A.1 防雷装置技术指标表

| 装置名称 | 序号 | 规 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 闪 器 | A.1.1 接闪杆 | 接闪杆宜采用圆钢或焊接钢管制成，其直径不应小于下列数值： |  |  |
|  |  | 材料 杆型 | 圆钢（mm） | 钢管（mm） |
|  |  | 杆长1m以下 | 12 | 20 |
|  |  | 杆长1～2m | 16 | 25 |
|  |  | 烟囱顶上的杆 | 20 | 40 |
|  | A.1.2 接闪带（网） | 接闪网和接闪带宜采用圆钢或扁钢，优先采用圆钢，圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm2，其厚度不应小于4mm。 当烟囱上采用接闪环时，其圆钢直径不应小于14mm。扁钢截面不应小于160mm2，其厚度不应小于4mm。 |  |  |
|  | A.1.3 架空接闪线（网） | 架空接闪线和接闪网宜采用截面不小于35mm2热镀锌钢铰线或铜绞线。 |  |  |
|  | A.1.4 金属屋面 | 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，并应符合下列要求： 一、金属板之间采用搭接时，其搭接长度不应小于100mm； 二、金属板下面无易燃物品时，铅板的厚度不应小于2mm，不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm；金属板下面有易燃物品时，不锈钢、热镀锌钢、钛板的厚度不应小于4mm，铜板的厚度不应小于5mm，铝板的厚度不应小于7mm；金属板无绝缘被覆层。 注：薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。 |  |  |
|  | A.1.5 屋顶永久金属物体 | 除第一类防雷建筑物外，屋顶上永久性金属物（除排放易燃易爆危险气体的管道）可作为接闪器，但其各部件之间均应连接成电气通路，并应符合下列规定： 一、旗杆、栏杆、装饰物等，其尺寸应符合A.1.1和A.1.2的规定。 二、钢管、钢罐的壁厚不小于2.5mm，当钢管、钢罐一旦被雷击穿，其内的介质对周围环境造成危险时，其壁厚不得小于4mm。 |  |  |
|  | A.1.6类型选择 | 第一类防雷建筑物防直击雷的措施应装设独立接闪杆或架空接闪线（网），架空接闪线网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。第二类防雷建筑物防直击雷的措施宜采用装设在建筑物上或接闪杆或由其混合组成的接闪器，接闪网（带）的网格尺寸不应大于10m×10m或8m×12m。第三类防雷建筑物防直击雷的措施宜采用装设在建筑物上或接闪杆或由其混合组成的接闪器，接闪网（带）的网格尺寸不应大于20m×20m或16m×24m。 |  |  |
|  | A.1.7 防腐 | 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外，接闪器应热镀锌或涂漆。在腐蚀性较强的场所，尚应采取加大其截面或其它防腐措施。 |  |  |
|  | A.1.8 禁例 | 不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。 |  |  |
| 引 下 线 | A.2.1材型规格 | 引下线宜采用圆钢或扁钢，宜优先采用圆钢。圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm2，其厚度不应小于4mm。 当烟囱上的引下线采用圆钢时，其直径不应小于12mm；采用扁钢时，其截面不应小于100mm2，厚度不应小于4mm。 |  |  |
|  | - A.2.2 敷设 | 引下线应沿建筑物的外墙明敷，并经最短路径接地；建筑物艺术要求较高者可明敷，但其圆钢直径不应小于10mm，扁钢截面不应小于80mm2。 |  |  |
|  | - A.2.3间距要求 | 第一类防雷建筑物引下线间距不应大于12m， 第二类防雷建筑物引下线间距不应大于18m， 第三类防雷建筑物引下线间距不应大于25m， |  |  |
|  | - A.2.4 | 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线，但其各部件之间均应连成电气通路。 |  |  |
| 接 地 装 置 | A.3.1 | 采用多根引下线时，宜在各引下线上距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时，可不设断接卡，但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板，该连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线上距在地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡，其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。 |  |  |
|  | A.3.2 | 在易受机构损坏和防人身接触的地方，地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢，改性塑料管或橡胶管等加以保护。 |  |  |
|  | A.3.3 | 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢；埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于78mm；扁钢截面不应小于90mm2，其厚度不应小于3mm；角钢厚度不应小于3mm，钢管壁厚不应小于2mm。在腐蚀性较强的土壤中，应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。接地线应与水平接地体的截面相同。 |  |  |
|  | A.3.4 | 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m，当受地方限制时可适当减小。 |  |  |
|  | A.3.5 | 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。 |  |  |
|  | A.3.6 | 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一： 一、水平接地体局部深埋不应小于1m； 二、水平接地体局部应包绝缘物，可采用50～80mm厚的沥青层； 三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50～80mm厚的沥青层，其宽度应超过接地体2m。 |  |  |
|  | A.3.7 | 埋在土壤中的人工接地装置，其连接应采用焊接，并在焊接处作防腐处理。 |  |  |

# 附录B

# （规范性附录）

# 建筑物防雷类别的划分

1.  遇下列情况之一时，应划为第一类防雷建筑物

1.1  凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物，因电火花而引起爆炸，爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者。

1.2  具有0区或20区爆炸危险环境的建筑物。

1.3  具有1区或21区爆炸危险环境的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者。

1.4  建筑绝对高度超过90米且年预计雷击次数大于0.3次/a的建筑物。

2  遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物

2.1  国家级重点文物保护的建筑物。

2.2  国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

2.3  国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。

2.4  制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

2.5  具有1区或21区爆炸危险环境的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

2.6  具有2区或22区爆炸危险环境的建筑物。

2.7  工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

2.8  预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

2.9  预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

3    遇下列情况之一时，应划为第三类防雷建筑物

3.1  省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。

3.2  预计雷击次数大于或等于0.01次/a，且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

3.3  预计雷击次数大于或等于0.05次/a，且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

3.4  预计雷击次数大于或等于0.05次/a的一般性工业建筑物。

3.5  根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果，并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素，确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。

3.6  在平均雷暴日大于15d/a的地区，高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区，高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

# 附录C

# （规范性附录）

# 防雷区的划分

表C.1   防雷区的划分

| 防雷区 |  |
| --- | --- |
| LPZOA | 本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流；本区内的电磁场强度没有衰减。 |
| LPZOB | 本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击，但本区内的电磁场强度没有衰减。 |
| LPZ1 | 本区内的各物体不可能遭到直接雷击，流经各导体的雷电流比LPZOB更小；本区内的电磁场强度可能衰减，这取决于屏蔽措施。 |
| LPZN+1 | 当需要进一步减小流入的雷电流和电磁场强度时，应增设后续防雷区，并按照需要保护的对象所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件。 |

# 附录D

# （规范性附录）

# 烟花爆竹场所防雷等级分类

表 D.1   生产厂房危险等级分类

| 危险品名称 | 生 产 工 序 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| 黑 火 药 | 三成分混合，造粒，干燥，凉药，筛选，包装 | A3 |
|  | 硫炭二成分混合，硝酸钾干燥，粉碎和筛选，硫、炭粉碎和筛选 | C |
| 烟 火 药 | 含氯酸盐或高氯酸盐的烟火药、摩擦类药剂、爆炸音剂、笛音剂等的混合或配制、造粒、干燥、凉药 | A2 |
|  | 不含氯酸盐或高氯酸盐的烟火药的混合或配制、造粒、干燥、凉药 | A3 |
|  | 称原料，氧化剂粉碎和筛选 | C |
| 爆 竹 | 含氯酸盐或高氯酸盐的爆竹药的混合或配制、装药 | A2 |
|  | 已装药的钻孔，切引，不含氯酸盐或高氯酸盐的爆竹药的混合或配制、装药、机械压药 | A3 |
|  | 称原料，不含氯酸盐或高氯酸盐的爆竹药的筑药、插引，挤引，结鞭，包装 | C |
| 烟 花 | 筒子并装药装珠，上引药，干燥 | A2 |
|  | 筒子单发装药，筑药，机械压药，已装药的钻孔，切引 | A3 |
|  | 蘸药，按引，组装，包装 | C |
| 礼 花 弹 | 称量，装药装珠，晒球，干燥 | A2 |
|  | 上发射药，上引线 | A3 |
|  | 油球，打皮，皮色，包装 | C |
| 引 火 线 | 含氯酸盐的引药的混合、干燥、凉药、制引、浆引、凉干、包装 | A2 |
|  | 黑药的三成分混合、干燥、凉药、制引、浆引、凉干、包装 | A3 |
|  | 硫、碳二成分混合，硝酸钾干燥、粉碎和筛选，硫、碳粉碎和筛选，氯酸钾粉碎和筛选 | C |

注：①表中未列品种、加工工序，其危险等级可对照本表确定。

②晒场的危险等级，应与各危险品干燥的危险等级相同。

表D.2   仓库危险等级分类

| 贮 存 的 危 险 品 名 称 | 危险等级 |
| --- | --- |
| 引火线，含氯酸盐或高氯酸盐的烟火药、爆竹药、爆炸音剂、笛音剂 | A2 |
| 黑火药，不含氯酸盐或高氯酸盐的烟火药、爆竹药，大爆竹，单个产品装药在40g及以上的烟花或礼花弹，已装药的半成品、黑药引火线 | A3 |
| 中、小爆竹，单个产品装药在40g以下的烟花或礼花弹 | C |

表D.3  工作间和仓库的危险场所类别

| 名称 | 危险等级 | 工 作 间 和 仓 库 名 称 | 危险场所类别 | 防雷等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑火药 | A3 | 三成分混合，造粒，干燥，凉药，筛选，包装 | Ⅰ | 一 |
|  | C | 硫炭二成分混合，硝酸钾干燥、粉碎和筛选，硫、炭粉碎和筛选 | Ⅲ | 三 |
| 烟火药 | A2 | 含氯酸盐或高氯酸盐的烟火药、摩擦类药剂、爆炸音剂、笛首剂等的混合或配制、造粒、干燥、凉药 | Ⅰ | 一 |
|  | A3 | 不含氯酸盐或高氯酸盐的烟火药的混合或配制、造粒、干燥、凉药 |  |  |
|  | C | 称原料、氯酸钾和过氯酸钾粉碎、筛选 | Ⅲ | 三 |
| 爆竹 | A2 | 含氯酸盐或高氯酸盐的爆竹药的混合或配制、装药 | Ⅰ | 一 |
|  | A3 | 不含氯酸盐或高氯酸盐的爆竹药的混合、装药 | Ⅰ |  |
|  |  | 已装药的钻孔、切引、、机械压药 | Ⅱ | 二 |
|  | C | 称原料，不含氯酸盐或高氯酸盐的爆竹药的筑药，插引，挤引，结鞭，包装 | Ⅲ | 三 |
| 烟花 | A2 | 筒子并装药装珠，上引线，干燥 | Ⅰ | 一 |
|  | A3 | 筒子单发装药，筑药，机械压药，钻孔，切引 | Ⅱ | 二 |
|  | C | 蘸药，按引，组装，包装 | Ⅲ | 三 |
| 礼花弹 | A2 | 称量，装药，装珠，晒球，干燥 | Ⅰ | 一 |
|  | A3 | 上发射药，上引线 | Ⅱ | 二 |
|  | C | 油球，打皮，皮色，包装 | Ⅲ | 三 |
| 引火线 | A2 | 含氯酸盐的引药的混合、干燥、凉药、制引、浆引、凉干、包装 | Ⅰ | 一 |
|  | A3 | 黑药的三成分混合、干燥、凉药、制引、浆引、凉干、包装 |  |  |
|  | C | 硫、碳二成分混合，硝酸钾干燥、粉碎和筛选，硫、碳粉碎和筛选 | Ⅲ | 三 |
|  | C | 氯酸钾粉碎和筛选 | Ⅱ | 二 |
| 仓库 | A2 | 引火线，含氯酸盐或高氯酸盐的烟花药、爆竹药、爆炸音剂、笛音剂 | Ⅰ | 一 |
|  | A3 | 黑火药．不含氯酸盐或高氯酸盐的烟火药、爆竹药，大爆竹，单个产品 装药在40g以上的烟花或礼花弹，已装药的半成品，黑药引火线 |  |  |
|  | C | 中、小爆竹，单个产品装药在 40g以下的烟花或礼花弹 | Ⅱ | 二 |

# 附录E

# （资料性附录）

接地电阻值要求

表E.1   接地电阻允许值

| 接地装置的主体 | 允许值（Ω） | 接地装置的主体 | 允许值（Ω） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一类防雷建筑物防雷装置 | ≤10 | 智能建筑联合接地体 | ≤1 |
| 第二类防雷建筑物防雷装置 | ≤10 | 综合通信大楼共用接地系统 | ≤1 |
| 第三类防雷建筑物防雷装置 | ≤30 | 电力调度通信综合楼 | ≤1 |
| 汽车加油、加气站防雷装置 | ≤4 | 电子计算机机房防雷装置 | 按设备要求 |

注1：各类防雷建筑物当与其他防雷接地共用时，其接地电阻按其中最小值确定。

注2：第一类防雷建筑物防雷波侵入时，距建筑物100m内的管道，每隔25m接地一次的冲击接地电阻值不应大于20Ω。

注3：加油加气站防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω。

注4：电子计算机机房宜将交流工作接地（要求≤4Ω）、交流保护接地（要求≤4Ω）、直流工作接地（按计算机系统具体要求确定接地电阻值）、防雷接地共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定。

注5：按GB50057—2010规定，第一、二、三类防雷建筑物的接地装置在一定的土壤电阻率条件下，其地网等效半径大于规定值时，可不增设人工接地体，此时可不计及接地电阻值。

# 附录F

# （资料性附录）

# 等电位连接材料选择

表F.1  防雷等电位连接线的最小截面

| 连接 接 部 位 截 面 材 料 | 总等电位连接处LPZ0B与LPZ01交界处 | 局部等电位连接处LPZ01与LPZ02交界处及以下交界处 |
| --- | --- | --- |
| 铜线 | 16 mm2 | 6 mm2 |
| 铝线 | 25 mm2 | 10 mm2 |
| 钢材 | 50 mm2 | 16 mm2 |

注：防雷等电位连接端子板（铜或热镀锌钢）的截面不应小于50 mm2。

表F.2 其他等电位连接线截面要求

| 类 别 取 值 | 总等电位连接线 |  | 局部等电位连接线 | 辅助等电位连接线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般值 | 不小于0.5×进线PE（PEN）线截面 | 不小于0.5×PE线截面* | 两电气设备外露导电部分间 | 较小PE线截面 |
|  |  |  | 电气设备与装置外可导电部分间 | 0.5×PE线截面 |
| 最小值 | 6 mm2铜线 | 同右 | 有机械保护时 | 无机械保护时 |
|  | 16 mm2铝线** |  | 2.5 mm2铜线或4 mm2铝线 | 4 mm2铜线 |
|  | 50 mm2钢 |  | 16mm2钢 |  |
| 最大值 | 25 mm2铜线或相同电导值的导线** | 同左 | —— |  |

# 注：1、* 局部场所内最大PE线截面。** 不允许采用无机械保护的铝线，采用铝线时，应注意保证铝线连接处的持久导通性。

2、等电位连接端子板的截面应满足机械强度的要求，并不得小于所接连接的截面。

# 附录G

# （资料性附录）

防雷装置设计技术评价报告

编号：深雷评字[201*]******号

防雷装置设计技术评价报告

工程名称：

建设单位：

设计单位：

审查单位：

年  月  日

防雷装置设计技术评价意见

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
| 幢数 |  |  | 建筑面积 |  | 高度 |  |
| 层数 | 地上 |  | 设计依据 | GB50057-2010版 | 防雷类别 | # - |
|  | 地下 |  |  |  |  |  |
| 工程状况 |  |  | 新建 扩建 改建 其它 ☑ |  |  |  |
| 评 价 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 一、本报告为气象行政主管机构办理防雷装置设计审核行政许可手续的必备文件之一。 二、本报告一式三份。 |  |  |  |  |  |

防雷装置设计技术评价记录表

审查单位：                                审查日期：       年  月  日

| 送审单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 图（页）号 | 评价意见（是否强制条文或法规内容） |  |  | 设计单位回复意见（含整改报告） |
| 审图人员（签名） |  |  |  | （设计单位盖章） 设计人员（签名）： 回复日期： |
| 发出时间 |  | 联系电话 |  |  |
| 复评意见 |  |  |  |  |
| 审图（签名）： 时间： |  |  |  |  |

注：1、本评价意见加盖审图章后有效；

2、本表一式三份，建设单位、设计单位及审查机构各执一份；

3、设计单位回复意见（含整改报告）可另附页。