LW系列液体涡轮流量计

使用说明书

唐山大方汇中仪表有限公司

- 概述

LW系列涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的，是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单，计量精度高，使用寿命长，操作简单，容易检修等特点。该产品广泛适用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域，可靠测量水、自来水、污水、柴油、汽油和低粘度原油等液体的体积流量。

- 主要技术参数

3.1流量计规格、基本参数和性能指标（见表一）

3.2传感器精度为±0.5%；±1%

3.3使用条件：

a、环境温度：-20℃～+50℃

b、介质温度：0℃～+120℃

c、相对湿度：5%～95%

3.4电气性能指标：

a、现场显示型（内置锂电池）内电源供电，2节3V锂电池并联，电池电压在2.7—3V时均可正常工作。当电压低于2.7V时出现欠压指示，隔爆型。

b、脉冲输出型：外电源供电+12VDC或+24VDC，远传和计算机采集卡接口，远传距离250m，普通型和防爆型。

c、4-20mA输出型：外电源供电+24VDC（两线制）远传和计算机采集卡接口，远传距离500m，防爆型。

d、分体远传显示型：外电源供电～220VAC，智能显示仪远传到仪表柜。

e、分体远传显示型（带4-20mA）输出，外电源供电～220VAC，智能显示仪远传到仪表柜，并带有4-20mA输出和计算机连接。

技术参数：附表一

| 型号 | 正常流量范围m3/h | 下限扩大范围m3/h | 工作压力MPa | G型工作压力MPa | Z型工作压力MPa | D型工作压力MPa | 公称通径MM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LW—4 | 0.04-0.25 |  |  |  | 6.4 | 2.5 | 4 |
| LW—6 | 0.1-0.6 |  |  |  | 6.4 | 2.5 | 6 |
| LW—10 | 0.2-1.2 |  | 25 | 25 |  | 2.5 | 10 |
| LW—15 | 0.7-6 | 0.6-6 | 32 | 32 | 6.4 | 2.5 | 15 |
| LW—20 | 0.7-8 | 0.6-8 | 25 | 25 | 6.4 | 2.5 | 20 |
| LW—25 | 1.2-10 | 1-10 | 50 25 | 50 | 6.4 | 2.5 | 25 |
| LW—32 | 1.5-15 | 1-15 | 50 25 | 50 | 6.4 | 2.5 | 32 |
| LW—40 | 2.5-20 | 2-20 | 50 25 | 50 | 6.4 | 2.5 | 40 |
| LW—50 | 5-40 | 4-40 | 50 2.5 | 50 | 6.4 | 2.5 | 50 |
| LW—65 | 7-70 | 7-70 | 2.5 |  | 6.4 | 2.5 | 65 |
| LW—80 | 12-100 | 10-100 | 32 2.5 | 32 | 6.4 | 2.5 | 80 |
| LW—100 | 25-200 | 20-200 | 32 2.5 |  | 6.4 | 2.5 | 100 |
| LW—125 | 30-300 | 30-300 | 2.5 |  |  | 2.5 | 125 |
| LW—150 | 50-400 | 40-400 | 2.5 1.6 |  | 6.4 | 2.5 | 150 |
| LW—200 | 100-800 | 80-800 | 2.5 1.6 |  | 6.4 | 2.5 | 200 |
| LW—250 | 150-1200 | 120-1200 | 2.5 1.6 |  | 6.4 | 2.5 | 150 |
| LW—300 | 300-2500 | 250-2500 | 1.6 |  | 6.4 | 2.5 | 300 |

- 设计特点

4.1  LW型涡轮流量计具有G、Z、D三种系列，并具有国内唯一的工作压力达到50Mpa的流量计。主要用于油田注水系统对注水量的计量。同时还适用于各种高低压水机系统的流量检测。

4.2采用全硬质合金（碳化钨）屏蔽式悬臂梁结构轴承，集转动轴承与压力轴承于一体，大大提高了轴承寿命，并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。

4.3采用Icr18Ni9Ti全不锈钢结构，（涡轮采用2Cr13）防腐性能好。

4.4钐钴永磁合金作为信号检测器，输出信号强，磁温定性好。

4.5温度范围宽：可在0-120℃范围内正常工作。

4.6容易维修，流量计有自整流的结构，小型轻巧，结构简单，可在短时间内将其组合拆开，内部清洗简单。

- 工作原理

放置在传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转，使信号检测器的磁场发生变化，因此在信号检测器的线圈中感应出交变电压，再经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与涡轮的转速成正比，即与流体的流量（流速）成正比。

- 仪表安装

6.1传感器安装时必须注意铭牌的流向切不可装反。

6.2传感器可水平或垂直安装，由于传感器受上游配套条件的限制，建议传感器前后应有一定直管段，前直管段长度应为所选传感器直径的10倍，后直管段长度应为所选传感器直径的5倍。

6.3传感器的联接外型与尺寸见附表二，如有特殊要求可协商定货。

传感器

1

2

3

注水泵

注水井

4

标记：1、2、3、4为阀门

推荐典型安装示意图

| 螺 纹 连 接 | 公称通经（mm） |  | 公称压力（MPa） |  | L |  | H |  |  | 螺纹 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 1.6～4.0 |  | 430 |  | 265 |  |  | ZG3/8 |  |
|  | 6 |  | 1.6～4.0 |  | 430 |  | 265 |  |  | ZG3/8 |  |
|  | 10 |  | 1.6～4.0 |  | 70 |  | 265 |  |  | ZG1/2 |  |
|  | 15 |  | 1.6～4.0 |  | 75 |  | 265 |  |  | ZG3/4 |  |
|  | 20 |  | 1.6～4.0 |  | 90 |  | 270 |  |  | ZG1 |  |
|  | 25 |  | 1.6～4.0 |  | 110 |  | 275 |  |  | ZG11/4 |  |
|  | 32 |  | 1.6～4.0 |  | 140 |  | 280 |  |  | ZG11/2 |  |
|  | 40 |  | 1.6～4.0 |  | 140 |  | 280 |  |  | ZG2 |  |
| 导 管 连 接 | 公称通经（mm） |  | 公称压力（MPa） |  | L |  | H |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 32 |  | 170 |  | 265 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 16 |  | 219 |  | 265 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 16 |  | 290 |  | 265 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 16 |  | 200 |  | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 16 |  | 350 |  | 275 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | 16 |  | 480 |  | 280 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | 16 |  | 560 |  | 280 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 低压法兰连接 | 公称通经 （mm） | 公称压力 （MPa） |  | L | L1 | H |  | D | D1 |  | n-d |
|  | 15 | 1.6～4.0 |  | 100 | 132 | 265 |  | 95 | 65 |  | 4-Φ14 |
|  | 20 | 1.6～4.0 |  | 110 | 146 | 270 |  | 105 | 75 |  | 4-Φ14 |
|  | 25 | 1.6～4.0 |  | 120 | 156 | 275 |  | 115 | 85 |  | 4-Φ14 |
|  | 32 | 1.6～4.0 |  | 160 | 200 | 278 |  | 135 | 100 |  | 4-Φ18 |
|  | 40 | 1.6～4.0 |  | 168 | 208 | 280 |  | 145 | 110 |  | 4-Φ18 |
|  | 50 | 1.6～4.0 |  | 186 | 230 | 285 |  | 160 | 125 |  | 4-Φ18 |
|  | 65 | 1.6～4.0 |  | 200 | 248 | 293 |  | 180 | 145 |  | 8-Φ18 |
|  | 80 | 1.6～4.0 |  | 200 | 252 | 300 |  | 195 | 160 |  | 8-Φ18 |
|  | 100 | 1.6 |  | 220 | 272 | 310 |  | 215 | 180 |  | 8-Φ18 |
|  |  | 2.5～4.0 |  |  |  |  |  | 230 | 190 |  | 8-Φ22 |
|  | 125 | 1.6 |  | 250 | 300 | 325 |  | 245 | 210 |  | 8-Φ18 |
|  |  | 2.5～4.0 |  |  |  |  |  | 270 | 220 |  | 8-Φ26 |
|  | 150 | 1.6 |  | 300 | 360 | 335 |  | 280 | 240 |  | 8-Φ22 |
|  |  | 2.5～4.0 |  |  |  |  |  | 300 | 250 |  | 8-Φ26 |
|  | 200 | 1.6 |  | 360 | 425 | 360 |  | 335 | 295 |  | 12-Φ22 |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |  | 360 | 310 |  | 12-Φ26 |
|  |  | 4.0 |  |  |  |  |  | 375 | 320 |  | 12-Φ30 |
|  | 250 | 1.6 |  | 420 | 480 | 375 |  | 405 | 355 |  | 12-Φ26 |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |  | 425 | 370 |  | 12-Φ30 |
|  |  | 4.0 |  |  |  |  |  | 445 | 385 |  | 12-Φ33 |
|  | 300 | 1.6 |  | 432 | 502 | 415 |  | 460 | 410 |  | 12-Φ26 |
|  |  | 2.5 |  |  |  |  |  | 485 | 430 |  | 12-Φ30 |
|  |  | 4.0 |  |  |  |  |  | 530 | 460 |  | 12-Φ36 |
| 中压法兰连接 | 公称通经 （mm） | 公称压力 （MPa） |  | L | L1 | H |  | D | D1 |  | n-d |
|  | 25 | 6.3 |  | 130 | 230 | 270 |  | 135 | 100 |  | 4-Φ18 |
|  | 32 | 6.3 |  | 160 | 270 | 278 |  | 150 | 110 |  | 4-Φ23 |
|  | 40 | 6.3 |  | 168 | 290 | 280 |  | 165 | 125 |  | 4-Φ23 |
|  | 50 | 6.3 |  | 194 | 305 | 285 |  | 175 | 135 |  | 4-Φ23 |
|  | 65 | 6.3 |  | 206 | 325 | 293 |  | 200 | 160 |  | 8-Φ23 |
|  | 80 | 6.3 |  | 206 | 325 | 300 |  | 210 | 170 |  | 8-Φ23 |
|  | 100 | 6.3 |  | 230 | 360 | 310 |  | 250 | 200 |  | 8-Φ25 |
|  | 125 | 6.3 |  | 260 | 395 | 325 |  | 295 | 240 |  | 8-Φ30 |
|  | 150 | 6.3 |  | 310 | 460 | 335 |  | 340 | 280 |  | 8-Φ33 |
|  | 200 | 6.3 |  | 370 | 555 | 360 |  | 405 | 345 |  | 12-Φ33 |
|  | 250 | 6.3 |  | 430 | 630 | 375 |  | 470 | 400 |  | 12-Φ36 |
|  | 300 | 6.3 |  | 440 | 660 | 415 |  | 530 | 460 |  | 16-Φ36 |
| 高压法兰连接 | 公称通经 （mm） | 公称压力 （MPa） |  | L | L1 | H |  | D | D1 |  | n-d |
|  | 25 | 16～26 |  | 260 | 160 | 275 |  | 160 | 108 |  | 4-Φ26 |
|  |  | 42 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 16～26 |  | 280 | 180 | 278 |  | 185 | 130 |  | 4-Φ26 |
|  |  | 42 |  | 345 |  |  |  |  |  |  | 4-Φ29.5 |
|  | 40 | 16～26 |  | 310 | 200 | 280 |  | 205 | 146 |  | 4-Φ29.5 |
|  |  | 42 |  | 410 |  |  |  |  |  |  | 4-Φ32.5 |
|  | 50 | 16～26 |  | 340 | 200 | 285 |  | 235 | 171.5 |  | 8-Φ26 |
|  |  | 42 |  | 430 | 220 |  |  |  |  |  | 8-Φ29.5 |
|  | 65 | 16～26 |  | 350 | 220 | 293 |  | 245 | 190.5 |  | 8-Φ29.5 |
|  |  | 42 |  | 460 | 250 |  |  |  |  |  | 8-Φ32.5 |
|  | 80 | 16 |  | 380 | 250 | 300 |  | 305 | 228.5 |  | 8-Φ26 |
|  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-Φ32.5 |
|  |  | 42 |  | 480 | 280 |  |  |  |  |  | 8-Φ35.5 |
|  | 100 | 16 |  | 460 | 260 | 310 |  | 310 | 241.5 |  | 8-Φ32.5 |
|  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-Φ35.5 |
|  |  | 42 |  | 635 | 350 |  |  |  |  |  | 8-Φ42 |
|  | 150 | 10 |  | 530 | 310 | 335 |  | 355 | 292 |  | 12-Φ29.5 |

- 脉冲输出型

脉冲输出型涡轮流量传感器分为两种：普通型和防爆型。

7.1主要技术参数

a、工作电压：+12VDC或+24VDC两种（客户定货前必须选定一种供电电源）。

b、信号传输距离：小于250米。

c、输出信号：方波信号。

d、幅值：+12VDC供电幅值大约为10V。

+24VDC供电幅值大约为20V。

e、安装：放大器和涡轮流量传感器连接为m16×1.5螺纹，涡轮流量传感器安装完后，把放大器拧到涡轮流量传感器上，用手拧到感觉放大器到底后再把锁紧螺母带紧。

f、接线：脉冲输出型放大器对外引线为三根，红线、白线和屏蔽。红线接正电源，白线为脉冲输出和其它显示仪或设备连接，屏蔽接地。

注意：请务必在通电前完成所有接线并检查接线是否正确，切勿接反，否则容易损坏放大器板。

- 4—20mA输出型

8.1主要技术参数

a、工作电压：外供电+24VDC（两线制）

b、输出信号：4-20mA或1-5V，4mA对应涡轮流量传感器零流量，20mA对应涡轮流量传感器最大流量，流量范围见涡轮流量传感器铭牌。

c、信号传输距离：小于250米。

d、安装：涡轮流量传感器安装完后，把放大器拧到涡轮流量传感器接头处（m16×1.5螺纹），用手拧到感觉放大器已经到底后把锁紧螺母带紧。

e、接线：4-20mA输出型放大器对外引线为红线和白线。

连接方法如图所示　　　　　　+24VDC（红线）

放大器

白线

+

250Ω　　　　　1-5V连接AD采集卡

接地

- 现场显示型（内置锂电池）操作说明

本智能流量计是采用先进单片微机技术设计的新型流量计显示仪表，与脉冲信号输出的流量传感器（如涡轮、旋涡等）配套。可显示出传感器测得的瞬时流量和累计总量。

8.1特点：

a、使用极为方便，通过前面板4个按键置入仪表系数K，可显示六位瞬时流量和十位累计总量。第一行显示瞬时流量，第二行显示累计流量。

b、采用EEPROM技术可对累计总量和仪表系统进行存储。

8.2技术性能指标：

a、累计流量：十位数字，小数点后面4位有效数字可精确到每毫升的累计数。

b、瞬时流量：六位数字，可显示出每升的变化。

c、显示精度：±1个显示单位。

d、信号输出：脉冲输出：0-5000HZ外供+24V电源DC。

8.3操作说明

按键的定义：SET 设置键；→ 右移键；↑加一键；ESC 退出键

# Q     0.00  m3/h

12430.0000  m3

0.0

“Q”代表瞬时流量值

第二行累计流量值

# F   - - -    00

# 100000.6000

0.0

第一次按SET键，液晶显示屏如右图，

第二行显示为仪表系数（p/m3）

第二次按SET键，液晶显示屏如右图，

# F   - - -    01

04.0

0.0

第二行显示值为当前所设定的阻尼时间S

出厂设置为4S。

第三次按SET键，液晶显示屏如右图，

# F   - - -    02

00040.00

0.0

第二行显示值为当前所设定的刻度流量（m3/h），

仪表显示最大流量。

# F   - - -    03

001.0

0.0

第四次按SET键，液晶显示屏如右图，

第二行显示值为当前所设定的小信号切除（m3/h），

第五次按SET键，液晶显示屏如右图，

# F   - - -    04

2000.0

0.0

第二行显示值为输出频率上限（Hz），

第六次按SET键，液晶显示屏如右图，

# F   - - -    05

9600

0.0

第二行显示值为当前所设定的波特率。

第七次按SET键，液晶显示屏如右图，

# F   - - -    06

n

0.0

第二行显示值为当前所设定的校验方式。

第八次按SET键，液晶显示屏如右图，

# F   - - -    07

00

0.0

第二行显示值为当前所设定设备地址。

第九次按设置键，液晶显示屏如右图，

# F   - - -    08

no

0.0

第二行显示值为当前所设定的累计清零

no代表不清零，yes代表清零。按加一键

no变为yes以后累计清零。

按ESC键退出。

8.4 输出接线图

备注：二线制4-20mA输出接3、4端子。

脉冲输出接5、7、8端子。RS485通讯接1、2、7、8端子。

- 使用期限

1、在用户合理保管和使用的条件下，在制造厂出厂日期一年内（其中包括使用期限半年）因产品质量问题以至不能正常工作时，厂方免费修理。

- 一般故障及排除方法

| 序号 | 故障现象 | 原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示仪不工作 | 如果显示仪完好 |  |
|  |  | 1、接线不正确 | 改正接线 |
|  |  | 2、放大器损坏 | 更换损坏部分 |
|  |  | 3、传感器叶轮卡死 | 清理杂物及管道 |
|  |  | 4、实际流量低于仪表计量范围 | 调整实际流量 |
| 2 | 显示仪表工作不稳、 计量不准确 | 1、实际流量高于或超出仪表的计量范围 | 调整实际流量 |
|  |  | 2、仪表内有气体 | 消除气体 |
|  |  | 3、有较强的外磁场干扰放大器 | 采取屏蔽措施 |
|  |  | 4、传感器轴承磨损 | 更换轴承 |

- 附件　　使用说明书一份　检定证书一份

- 开箱时注意事项

  - 仪表开箱后按装箱单检查附件是否齐全。

  - 注意仪表有无因运输而产生的损坏现象。

  - 望用户妥善保存“检定证书”，切勿丢失，以便核对常数。

- 订货字母代号表示法　　　　例：

LW　　　　50HZ　　　　E　　　　　 Ex

涡轮传感器代号                                                              代表放大器规格

为涡轮传感器                                                                为防爆型放大器

规格或口径                          代表显示仪型号

为DN50型                           为E型显示仪

压力等级为中压

统称：DN50型中压涡轮流量传感器，配E型显示仪，防爆放大器。

注：传感器的连接方式按定货所给定的压力等级，按本说明书而定，如用户有特殊要求时请具体说明。

唐山大方汇中仪表有限公司

地址：河北省唐山市新华西道21号

电话：0315-2833937

电话/传真：0315-2814564

技术支持：0315-7759140